Spis treści

RYSUNKI	1

OPIS TECHNICZNY	2

1. Przedmiot i zakres opracowania	2

2. Podstawa opracowania	2

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji	2

3.1 Układ N1W1	2

3.2 Układ N2W2	3

3.3 Wentylacja pomieszczeń sanitarnych	4

3.4 Wykonanie	5

3.5 Izolacja kanałów	5

3.6 Instalacja C.T.	5

3.7 Instalacja W.L.	6

3.8 Nawilżacz parowy	6

3.9 Instalacja klimatyzacji, freon	6

4. Chłodzenie Tomografu Komputerowego	7

5. Wytyczne branżowe	7

5.1 Architektura	7

5.2 Instalacja sanitarna	7

5.3 Elektryczna	8

6. Uwagi końcowe	8

# RYSUNKI

| Nr 1 | Rzut piwnicy | Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji | 1:50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr 2 | Rzut parteru | Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji | 1:50 |
| Nr3 | Przekroje | Instalacja wentylacji mechanicznej | 1:50 |

# OPIS TECHNICZNY

## 1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowy pomieszczeń na parterze budynku szpitala na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11.

## 2. Podstawa opracowania

- Ustalenia zawarte z Inwestorem

- Projekt budowlany – Architektura

- Projekt budowlany – Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- Aktualne normy i zarządzenia.

## 3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

W ramach przebudowy pomieszczeń na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej zaprojektowano nową instalację wentylacyjno klimatyzacyjną oraz układy wywiewne z pomieszczeń sanitarnych i technicznych.

Ogólny opis rozwiązań.

Projektuję się dwa układy nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła oraz 3 układy wywiewne. Pomieszczenia zgrupowano pod kątem ich lokalizacji oraz funkcji

### 3.1 Układ N1W1

Nawiew

Powietrze dostarczane jest przez centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną N1W1 (wykonanie higieniczne).

Powietrze zewnętrzne pobierane jest z nowo projektowanej czerpni ściennej. Z czerpni ściennej powietrze kanałem dopływa do centrali wentylacyjnej N1W1 zlokalizowanej w wentylatorowni (piwnica) gdzie przepływa kolejno:

- Filtr kieszeniowy G4

- Wymiennik krzyżowy (sprawność temperaturowa około 83%)

- Nagrzewnica wodna I stopnia – moc max 7.8 kW (temp. czynnika 55°C/45°C)

- Chłodnica wodna (glikol etylenowy 35%) – moc max 11.3 (temp. czynnika 10°C/14°C)

- Odkraplacz

- Nagrzewnica wodna II stopnia – moc max 7.5 kW (temp. czynnika 55°C/45°C)

- Wentylator

- Filtr kieszeniowy F7

Powietrze po spiętrzeniu w wentylatorze promieniowy płynie kanałami, przez tłumiki do pomieszczeń. Za tłumikiem do kanału nawiewnego dołączona jest lanca z układu nawilżania powietrza.

Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zakończono anemostatami lub kratkami nawiewnymi wykonanymi z aluminium lub stali nierdzewnej.

Wykaz pomieszczeń wentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.

Przed założeniem sufitów podwieszanych ostatecznie wyregulować sieci. Wszystkie kanały nawiewu należy zaizolować termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszczeń (Tab. nr 1) usuwane jest siecią kanałów wyciągowych. Wszystkie wloty powietrza do kanału  rozpoczęto anemostatami lub kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzewnej. Powietrze z pomieszczeń płynie kanałami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowni w realizowanym budynku na poziomie piwnic. Na kanale pomiędzy centralą klimatyzacyjną N1W1 a pomieszczeniami zostały zaprojektowane tłumiki hałasu.

Wszystkie kanały wywiewu  należy zaizolować termicznie w wersji paroszczelnej na całej trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budynku. Wyrzutnia wg branży architektury.

### 3.2 Układ N2W2

Nawiew

Powietrze dostarczane jest przez centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną N2W2

Powietrze zewnętrzne pobierane jest z nowo projektowanej czerpni ściennej. Z czerpni ściennej powietrze kanałem dopływa do centrali wentylacyjnej N1W1 zlokalizowanej w wentylatorowni (piwnica) gdzie przepływa kolejno:

- Filtr kasetowy G4

- Wymiennik krzyżowy (sprawność temperaturowa około 92%)

- Wentylator

- Nagrzewnica wodna, kanałowa – moc max 4,0 kW (temp. czynnika 55°C/45°C)

- Chłodnice kanałową – moc max 6,9kW (temp. czynnika 10°C/14°C)

Powietrze po spiętrzeniu w wentylatorze płynie kanałami, przez tłumiki do pomieszczeń.

Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zakończono anemostatami lub kratkami nawiewnymi wykonanymi z aluminium.

Wykaz pomieszczeń wentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.

Przed założeniem sufitów podwieszanych ostatecznie wyregulować sieci. Wszystkie kanały nawiewu należy zaizolować termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszczeń (Tab. nr 1) usuwane jest siecią kanałów wyciągowych. Wszystkie wloty powietrza do kanału  rozpoczęto anemostatami lub kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzewnej. Powietrze z pomieszczeń płynie kanałami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowni w realizowanym budynku na poziomie piwnic. Na kanale pomiędzy centralą klimatyzacyjną N2W2 a pomieszczeniami zostały zaprojektowane tłumiki hałasu.

Wszystkie kanały wywiewu  należy zaizolować termicznie w wersji paroszczelnej na całej trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budynku. Wyrzutnia wg branży architektury.

Zaprojektowano przepustnicę jednopłaszczyznową szczelną z siłownikiem na układzie czerpnym.

### 3.3 Wentylacja pomieszczeń sanitarnych

Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorach kanałowych. Układy Ws1 i Ws2 obsługują pomieszczenia sanitarne, praca wentylatorów zintegrowana z włącznikiem światła lub czujką ruchu. Zaprojektowane wentylatory posiadają wbudowaną funkcję opóźnienia czasowego. Nawiew w pomieszczeniu nr 017 realizowany grawitacyjnie okiennymi nawiewnikami zapewniającymi dopływ świeżego powietrza w ilości 30m3/h na jeden nawiewnik, ilość i lokalizacja nawiewników zgodnie z opracowaniem graficznym. Nawiew do pomieszczenia nr 008 realizowany poprzez kratkę kontaktową w drzwiach wejściowych do pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia 030 realizowana jest poprzez wentylator kanałowy, praca 24h, nawiew uzupełniający poprzez kratkę kontaktową w drzwiach wejściowych do pomieszczenia.

### 3.4 Wykonanie

Powietrze rozprowadzane jest kanałami wentylacyjnymi do poszczególnych pomieszczeń. Jako elementy nawiewne i wywiewne kratki wentylacyjne montowane na kanałach z przepustnicami, anemostaty czterokierunkowe i wirowe wraz ze skrzynkami rozprężnymi. Kanały należy prowadzić jak najbliżej przegród.

Kanały:

Zaprojektowano kanały prostokątne z blach stalowej ocynkowanej typ A/I. Przewody i kształtki prostokątne należy wykonać o połączeniach kołnierzowych z blachy ocynkowanej. Mocowanie kanałów do ścian i stropów poprzez systemowe uchwyty.

Rurociągi okrągłe z rur SPIRO – ocynkowanych. Połączenia kanałów SPIRO poprzez nyple lub mufy. Przewody SPIRO mocować na opaski z przekładkami gumowymi.

Podłączenia skrzynek rozprężnych z instalacją poprzez zastosowanie przewodów giętkich z izolacją z wełny mineralnej grubości 2-3cm

Zaprojektowane kratki wentylacyjne:

- Kratki nawiewne, 2 rzędy kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna

- Kratki wywiewne, 1 rząd kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna

Czerpnia/wyrzutnia – w konstrukcji elementu powinna znajdować się siatka chroniąca kanał przez zanieczyszczeniami oraz tłumik hałasu.

### 3.5 Izolacja kanałów

Kanały wentylacyjne należy zaizolować termicznie i akustycznie:

Układ czerpny – kauczuk syntetyczny z folią aluminiową zbrojoną włóknem szklanym o gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych parametrach)

Układ nawiewny – kauczuk syntetyczny z folią aluminiową zbrojoną włóknem szklanym o gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych parametrach)

Układ wywiewny - wełna mineralna gr. 30mm w płaszczu osłonowym z folii AL. z klejem

Układ wyrzutowy - wełna mineralna gr. 30mm w płaszczu osłonowym z folii AL. z klejem

### 3.6 Instalacja C.T.

Nagrzewnice I i II stopnia zostały dobrane wg temperatury czynnika 55/45°C. Układ N1W1:

- Nagrzewnica I stopnia – moc obliczeniowa 7,8 kW (temperatura powietrza przed odzyskiem -16°C , temperatura przed nagrzewnicą 13,8°C)

- Nagrzewnica II stopnia – moc obliczeniowa 7,5 kW (temperatura przed wymiennikiem 20,7°C, temperatura powietrza za nagrzewnica IIst 28°C)

N2W2:

- Nagrzewnica – moc obliczeniowa 4,0 kW (temperatura powietrza przed odzyskiem -16°C , temperatura przed nagrzewnicą 17,1°C; temperatura za nagrzewnicą 26°C)

Producent centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej dobiera oraz dostarcza automatykę (opcja). W dostawie nie są ujęte pompy obiegowe. Instalacja oraz dobór pompy dla obiegów C.T wg odrębnego opracowania. Dostawa pompy po stronie wykonawcy instalacji C.T.

### 3.7 Instalacja W.L.

Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna została wyposażona w chłodnicę wodną (glikol etylenowy 35%), parametry 10°C/14°C.

Układ N1W1 – moc obliczeniowa 9,8 kW

### 3.8 Nawilżacz parowy

W zimie nawilżacz parowy zapewnia zwiększenie zawartości wilgoci w powietrzu w pomieszczeniu do  = 45% (w temperaturze + 24°C).

Ilość wody do nawilżania (zespół nr N1W1):
	G = 12,7 kg/h  wody
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej

Nel =  11 kW,

Miejsce montażu nawilżacza parowego – wentylatorownia.

### 3.9 Instalacja klimatyzacji, freon

Na potrzeby pomieszczenia technicznego (030) w którym zlokalizowane zostały urządzenia obsługujące Tomograf Komputerowy zaprojektowano instalację klimatyzacji freonowej opartą na jednostce wewnętrznej ściennej oraz jednostce zewnętrznej. Moc chłodnicza Qchł=3,5kW, Nel=1,5kW. Jednostkę zewnętrzną zainstalować na ścianie zewnętrznej w lokalizacji wskazanej w części graficznej. Wymagane całoroczne działanie chłodnicze, w tum zimą do temperatury zewnętrznej -15°C. Klimatyzator musi być wyposażony w sterownik (pilot).

Przewody czynnika chłodzącego wykonać z rur miedzianych do instalacji chłodniczej łączonych na lut twardy. Instalacje czynnika chłodniczego oraz przewód sterujący (jednostka wewnętrzna/ jednostka zewnętrzna) prowadzić pod stropem podwieszanym. Przewody czynnika chłodzącego poddać próbie próżniowej oraz osuszeniu. Rura izolowana osłoną polietylenową. Izolacji zapobiega kondensacji wody w normalnych warunkach pracy: temperatura płynu w rurze wyższa lub równa 7°C, temperatura wewnątrz pomieszczenia 27°C, wilgotność względna wewnątrz niższa lub równa 50%. Rury prowadzone po zewnętrznej stronie należy zaizolować dodatkowo warstwą wełny mineralnej o grubości 30mm pod folią aluminiową i pokryć płaszczem blachy ocynkowanej.

## 4. Chłodzenie Tomografu Komputerowego

Instalacja oraz urządzenia wchodzące w skład chłodzenia gantry po stronie dostawcy Tomografu komputerowego.

## 5. Wytyczne branżowe

### 5.1 Architektura

Wykonać obudowy kanałów wentylacyjnych

Wyposażyć stolarkę drzwiową w kratki kontaktowe (wg opracowania graficznego)

Wyposażyć stolarkę okienną w nawietrzaki nadokienne (wg opracowania graficznego)

### 5.2 Instalacja sanitarna

Doprowadzić instalację C.T do nagrzewnic I i II stopnia dla centrali N1W1

Doprowadzić instalację C.T do nagrzewnicy kanałowej dla centrali N2W2

Doprowadzić instalację W.L do chłodnicy dla centrali N1W1

Doprowadzić instalację W.L do chłodnicy kanałowej dla centrali N2W2

Doprowadzić wodę dla potrzeb nawilżacza parowego

Doprowadzić instalację skroplin dla central wentylacyjnych

Doprowadzić instalację odpływu kondensatu z nawilżacza parowego

### 5.3 Elektryczna

Wykonać zasilenie urządzeń wentylacyjnych U=400V; U=230V (niezbędną moc dla silników podano w tabeli nr 2)

Wykonać zasilenie elektryczne nawilżacza parowego, moc elektryczna w pkt-cie 3.8

Wykonać zasilanie urządzeń chłodniczych, jednostka zewnętrzna KL1

Dokonać korekt na podstawie rzeczywistych wartości podanych przez Dostawcę zakupionych urządzeń.

## 6. Uwagi końcowe

- Całość instalacji wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – zeszyt 5” opracowanymi przez COBRITI Instal.

- Do mocowania, podwieszania kanałów, wentylatorów, filtrów, nagrzewnic do ścian i stropów zastosować kołki (dyble) metalowe.

- Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykonania instalacji muszą mieć świadectwa dopuszczenia wydane przez odnośne władze (Certyfikaty i Atesty).

- Bezwzględnie wykonać jak powyżej podano izolację termiczną kanałów.

Opracował

mgr inż. Piotr Nowicki